|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Министра энергетики Российской Федерации П/П В.В. Кудрявый |
| --- | --- |
|  | “ 3 ” апреля 2002 г. |

Методические указания

по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок

Москва 2002 г.

- Общие положения.

  - Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (далее – Методические указания) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1998 г.        № 938 «О государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации»;

  - Методические указания определяют порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок потребителей электрической и тепловой энергии, оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей организаций (далее - энергоустановок) независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей и граждан;

2. Осмотр энергоустановок. Составление акта-допуска в эксплуатацию энергоустановок.

2.1. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок, в которых в результате проведения работ с заменой основного оборудования, по заранее выполненному проекту, изменяются основные технические характеристики (мощность, производительность, класс напряжения), схемы соединений осуществляют органы государственного энергетического надзора.

Допуск включает проверку соответствия проекта энергоустановки требованиям нормативно-технических документов, качества монтажа и наладки, возможности последующей эксплуатации энергоустановки с соблюдением требований по ее безопасному обслуживанию;

2.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок оформляется актом-допуска энергоустановки в эксплуатацию (далее - акт-допуск), приложения 1, 2 и 3 Методических указаний.

Акт-допуск является документом, удостоверяющим возможность выработки, передачи, приема электрической и/или тепловой энергии, и служит основанием для её включения или присоединения к сетям (энергоустановкам)  организации-владельца этих сетей (энергоустановок);

2.3. Акт-допуск энергоустановки в эксплуатацию на электростанции мощностью 1,0 МВт и выше, трансформаторные подстанции с трансформаторами мощностью более 1000 кВА и напряжением 35 кВ и выше, линии электропередачи напряжением    35 кВ и выше, котельные мощностью 10 Гкал/ч и выше, тепловые сети организаций, производящих энергию может не составляться при условии участия представителя  госэнергонадзора в приемочной комиссии.

Акт комиссии, подписанный представителем госэнергонадзора, является основанием для допуска энергоустановки в эксплуатацию;

2.4. Все вновь смонтированные и реконструированные энергоустановки должны быть выполнены по проекту, проверенному органами госэнергонадзора на соответствие Правилам устройства электроустановок и другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. Эксплуатирующие организации должны иметь проектную, приемо-сдаточную и эксплуатационную документацию; подготовленный электротехнический и/или теплотехнический  персонал (договор на обслуживание энергоустановок другой организацией); испытанные средства защиты, инструмент, запасные части, средства связи и сигнализации, пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

В организациях-потребителях электрической и/или тепловой энергии должны быть назначены приказом ответственные за электро- и/или теплохозяйство;

2.5. По просьбе владельца (заказчика) энергоустановки инспектор госэнергонадзора может осуществлять проверку правильности выполнения монтажных и наладочных работ в ходе строительства (монтажа, наладки и испытаний энергоустановок) и выдавать предписания об устранении выявленных нарушений и отступлений от существующих норм до предъявления энергоустановки к допуску;

2.6. Если смонтированные энергоустановки потребителя энергии передаются в собственность и/или обслуживание другой организации, техническую приемку их от монтажной и наладочной организаций потребитель проводит совместно с представителями этой  организации;

2.7. После приемки энергоустановки рабочей комиссией её собственник подает в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации письменное заявление о готовности энергоустановки к допуску в эксплуатацию (форма заявки приведена в  приложение 4 Методических указаний). При этом для электроустановок представляется документация согласно приложению 5, а для теплоустановок - согласно приложению 6;

2.8. Представленная документация рассматривается в органах госэнергонадзора в случае предварительного рассмотрения и проверки проекта в течение 5 рабочих дней, без предварительного рассмотрения проекта - 10 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявителю сообщаются мотивированные замечания по качеству и объему представленной документации, обоснованные конкретными требованиями к составлению соответствующей документации, предусмотренными действующими нормативно-техническими документами, а также согласовывается дата технического осмотра энергоустановки;

2.9. На электрооборудование установок, располагаемых во взрывоопасных зонах, должна иметься документация о его взрывозащищенности, оформленная в установленном порядке;

2.10. Технический осмотр энергоустановки проводится инспектором госэнергонадзора с участием представителя ее собственника (ответственного за электро- и/или теплохозяйство) с привлечением при необходимости персонала монтажных и наладочных организаций.

Электроустановки напряжением выше 1000 В осматриваются в полном объеме, электроустановки  напряжением до 1000 В могут осматриваться выборочно.

Теплопотребляющие установки с проектной тепловой нагрузкой выше             0,1 Гкал/ч осматриваются в полном объеме, теплопотребляющие установки с проектной тепловой нагрузкой  до 0,1 Гкал/ч могут осматриваться выборочно;

2.11. После рассмотрения представленной документации и технического осмотра энергоустановки инспектором госэнергонадзора составляется акт-допуск её в эксплуатацию. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых после утверждения передается владельцу энергоустановки.

Акт-допуск утверждается руководителем или по его письменному распоряжению другими должностными лицами управления госэнергонадзора в течение 5 рабочих дней после технического осмотра энергоустановки;

2.12. В случае обнаружения отступлений от проектной документации, нарушений при монтаже и наладке действующих нормативно-технических документов согласно приложению 7, инспектор госэнергонадзора составляет акт-предписание с исчерпывающим перечнем недостатков и дефектов на момент проверки.

После устранения недостатков и дефектов энергоустановка предъявляется к повторному осмотру, который должен быть проведен в течение 5 рабочих дней после повторного обращения.

Указания на соответствующие недостатки и дефекты должны содержать ссылки на конкретные положения нормативно-технических документов которые нарушены;

2.13. В случае приостановления работы энергоустановки на 6 месяцев и более (отключение за неудовлетворительное техническое состояние, за неуплату энергии, сезонный характер работы и т.д.) перед включением производится допуск её в эксплуатацию как вновь вводимой или реконструированной;

2.14. В случае смены собственника энергоустановки новый собственник обращается в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации для получения акта-допуска;

2.15. Срок действия акта-допуска устанавливается равным 3 месяцам. Если в течение указанного срока энергоустановка не будет подключена к сети, ее допуск в эксплуатацию должен осуществляться повторно.

По обоюдной договоренности потребителя и теплоснабжающей организации допускается переносить сроки подачи теплоносителя на согласованный срок. Повторного допуска при этом не требуется.

3. Включение энергоустановки в работу.

3.1. Если допускаемая в эксплуатацию энергоустановка подключается к внутренним сетям потребителя и ее включение не требует изменения схемы внешнего энергоснабжения (увеличения нагрузки, изменения уставок и т.п.), то потребитель после получения акта-допуска может включить ее самостоятельно.

3.2. Организация, подключившая новую или реконструированную энергоустановку, письменно, в трехдневный срок, сообщает в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации о включении энергоустановки;

3.3. Включение энергоустановок в работу по проектной схеме для наладочных работ и опробования проводится после их временного допуска органами госэнергонадзора. Срок действия временного допуска определяют руководители управления госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации, а режимы эксплуатации энергоустановок в период наладки, опробования и приемки регламентируются заказчиком (пользователем энергоустановки) по согласованию с органом госэнергонадзора;

3.4. Временное электроснабжение механизации неотложных аварийно-восстановительных работ на период до 3 суток осуществляется самостоятельно организацией-владельцем электроустановки с соблюдением норм и правил и письменным уведомлением о их проведении в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации.

Заместитель руководителя Госэнергонадзора             П/П               В.Н. Белоусов

|  | Приложение 1 к Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Утверждаю Наименование организации, должность утверждающего ___________________/____________________ Подпись Ф.И.О _____ _________________________ _________г. М.П. |  | ###### Организация (собственник) ###### __________________________________________ Наименование организации _______________________________________________ Должность Ф.И.О. руководителя (владельца) Юридический адрес: Фактический адрес: Телефон |  |

АКТ  № _____________ от   ___   ____________   _______г.

допуска в эксплуатацию электроустановки

(Примерный)

______________________________________________________________________________________

Наименование электроустановки, адрес

Акт составлен государственным инспектором _______________________________________

Ф.И.О.

в присутствии руководителя (собственника) или ответственного за электрохозяйство_____________________________________________________________________

Ф.И.О. должность, телефон

в том, что произведена проверка документации и технический осмотр ___________________

Наименование электроустановки, номер ввода от источника  электроснабжения

для допуска в эксплуатацию.

1. Результат проверки и осмотра:

1.1. Состав и характеристика электроустановки:

_______________________________________________________________________________

Тип, мощность, напряжение

_______________________________________________________________________________

1.2. Техническая документация:

1.2.1. Проект (исполнительная схема), разработанный ________________________________________________________________________________

Наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы),

________________________________________________________________________________

кем согласован, дата согласования проекта (схемы)

1.2.2. Разрешение на присоединение выдано  _________________________________________

Наименование организации

_______________________________________________на мощность ___________ кВА (кВт),

№ ______________от  ___  _______________ _____г. Срок действия _____________________

1.2.3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией или приемо-сдаточные акты     между подрядными организациями и заказчиком от  ___   __________ ______ г.   № ________

1.2.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между   ____________________________________________________________________________________________________

Наименование организаций, даты и номера актов

__________________________________________________________________________________________________

1.2.5 Электромонтажные и пусконаладочные работы и испытания выполнены ____________________________________________________________________________________

Наименование  организации, №  лицензии, кем выдана, срок действия

1.2.6 Свидетельство (акт) регистрации электролаборатории № ____ от____ ______ ___г.       выдано  ________________________________________________________________________

Кем, когда

1.2.7. Разрешение на применение электроэнергии для обогрева                                                   от ___  ________ _______г.,  № _________

2. Организация эксплуатации электроустановок:

2.1. Эксплуатация электроустановок осуществляется _____________________________

________________________________________________________________________________

2.2. Ответственный за электрохозяйство ________________________________________

Ф.И.О., должность

назначен приказом_____________________________ от  ____  _________ _____ г. № _______

Проверку знаний норм и правил прошел  ___  _______________ г. с присвоением _____гр. по электробезопасности в электроустановках ____________ В.

2.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала или договор на обслуживание электроустановки __________________________________________

2.4. Состояние электрозащитных средств, их достаточность _______________________

2.5. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы ____;

должностных инструкций ____;

инструкций по эксплуатации _____;

бланков нарядов ____;

списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений и др.

_____________________________;

2.6. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ______;

проверки знаний ___________;

инструктажа электротехнического персонала _____;

учета и содержания средств защиты ______;

2.7. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам) _____________________

2.8. Учет электрической энергии _______________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Электроустановка отвечает установленным техническим требованиям и допускается в эксплуатацию.

Акт-допуск действителен до  ____  ________________ г.

Государственный инспектор _____________________________/__________________1

Подпись, штамп                                                 Ф.И.О.

Руководитель (собственник) или ответственный за электрохозяйство: _________________

__________________________________________________________/_______________/

Должность, телефон,  подпись                                                                                     Ф.И.О.

М.П. организации (владельца)

энергоустановки

|  | Приложение 2 к Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок |
| --- | --- |

| ##### Утверждаю Наименование организации, должность утверждающего ___________________/____________________ Подпись Ф.И.О _____ __________________________________г. М.П. | ###### Организация (собственник) ###### __________________________________________ Наименование организации _______________________________________________ Должность Ф.И.О. руководителя (владельца) Юридический адрес: Фактический адрес: Телефон |  |
| --- | --- | --- |

АКТ № _____________  от   ___  _________ _______г.

допуска в эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей

(Примерный)

______________________________________________________________________________________

Наименование тепловой установки, адрес

## Акт составлен государственным инспектором________________________________________

Ф.И.О.

в присутствии руководителя (собственника) или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок  и тепловых сетей  ______________________

_______________________________________________________________________________

Ф И.О., должность, телефон

в том, что произведена проверка документации и технический осмотр ___________________ _______________________________________________________________________________

Наименование тепловой установки, тепловых сетей

для допуска в эксплуатацию.

1. Результат осмотра:

1.1. Состав и характеристика тепловых установок и тепловых сетей:

1.1.1. Проектные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование | Вид нагрузки, потребление | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Макс |  | Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Макс |  | Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Макс |  | Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Макс |  | Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Ср. суточн. |  | Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Макс |  | Гкал/ч |
| 7 | Расход теплоносителя | Макс |  | т/ч |
| 8 | Возврат конденсата | Макс |  | т/ч |
| 9 | Величина утечки | Нормир. |  | т/ч, Гкал/год |
| 10 | Тепловые потери | Ориентиров. |  | Гкал/год |
| 11 | Годовое потребление тепловой энергии | Ориентиров. |  | Гкал/год |

1.1.2.	Характеристика теплоносителя источника тепловой энергии

| Наименование теплоносителя | Располагаемый напор, атм |  |  | Температурный режим, 0С |  |  | Статическое давление, атм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вода, пар) | Р1 | Р2 | Р | Т1 | Т2 | Т | h |

1.2. Техническая документация:

1.2.1. Проект разработан __________________________________________________________

Наименование проектной организации, кем согласован, дата согласования

_____________________________________________________________________________________________________

1.2.2. Технические условия на присоединение выданы ____________________________

Наименование энергоснабждющей организации

    - Справка о выполнении технических условий от  ___   _______ ____ г.  № ______

    - Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией от  ___  ______ ____ г. №____          или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком

________________________________________________________________________________

Наименование организаций, даты и номера актов

1.2.5. Акт гидравлических испытаний оборудования от  ____ ________________ г.

1.2.6. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ____________________________________________________________________

._______________________________________________________________________________

Наименование организаций, даты и номера актов

1.2.7. Монтажные,  пуско-наладочные работы и испытания выполнены _____________

________________________________________________________________________________

Наименование организации, № лицензии, кем выдана, срок действия

1.2.8. Акт допуска в эксплуатацию электроустановок от  ____ __________________ г., утвержденный управлением госэнергонадзора.

1.2.9. Акт комплексного опробования оборудования от  ____   ____________________ г.

2. Организация эксплуатации:

2.1. Эксплуатация теплоустановок осуществляется _______________________________

Наименование организации

2.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей _________________________________________________________

Ф.И.О.,  должность

назначен приказом _____________________________    от ___  ___________ г. № _________ Проверку знаний Правил эксплуатации прошел  ___ _____ ____ г., запись в журнале №____

2.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала или договор на обслуживание _________________________________________________________

2.4. Состояние защитных средств, их достаточность _____________________________

2.5. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной тепловой схемы ________________________________

должностных инструкций ___________________________________________________

инструкций по эксплуатации _________________________________________________

списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений и др.______

__________________________________________________________________________

2.6. Наличие журналов (да, нет):

оперативного _________________________________;

инструктажей персонала ________________________;

проверки знаний _______________________________;

учета защитных средств _________________________;

учета выдачи нарядов-допусков __________________;

технических освидетельствований ________________;

2.7. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети _____________________________________________________________

тепловые пункты___________________________________________________________

системы отопления ________________________________________________________

системы вентиляции, кондиционирования _____________________________________

системы горячего водоснабжения ____________________________________________

системы сбора и возврата конденсата _________________________________________

2.8. Учет тепловой энергии ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Тепловая установка (тепловая сеть, ЦТП, ИТП) отвечает установленным техническим требованиям и допускается в эксплуатацию.

Акт-допуск действителен до ____ ________________ г.

Государственный инспектор ______________________________/___________________/

Подпись, штамп                                                            Ф.И.О.

Руководитель (собственник) или ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок  и тепловых сетей __________________________________________________________/___________________/

Должность, телефон      подпись   			  Ф.И.О.

М.П. организации (владельца)

энергоустановки

|  | Приложение 3 к Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Утверждаю Наименование организации, должность утверждающего ___________________/____________________ Подпись Ф.И.О _____ __________________________________г. М.П. |  | ###### Организация (собственник) ###### __________________________________________ Наименование организации _______________________________________________ Должность Ф.И.О. руководителя (владельца) Юридический адрес: Фактический адрес: Телефон |  |  |

АКТ  № _____________ от  ___  _________ _______г.

допуска в эксплуатацию котельной

(Примерный)

______________________________________________________________________________________

Наименование, адрес

#### Акт составлен Государственным инспектором________________________________________

Ф.И.О.

в присутствии руководителя (собственника) или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергетического оборудования ________________________

._______________________________________________________________________________

Ф И.О., должность, телефон

в том, что произведена проверка документации и технический осмотр котельной__________

______________________________________________________________________________

Наименование котельной, категорийность

для допуска в эксплуатацию.

1. При проверке и осмотре установлено:

1.1. Состав и характеристика основного оборудования:

1.1.1. Общая установленная мощность котельной ______________________Гкал/ч

1.1.2 Количество, тип котлов _________________________________________________

1.1.3 Вид топлива ___________________________________________________________

1.1.4 Проектная тепловая производительность

| № п/п | Вид теплоносителя | Параметры теплоносителя |  | Количество производительности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | давление, атм | температура, 0С | т/ч | Гкал/ч |
| 1 | Вода |  |  |  |  |
| 2 | Пар |  |  |  |  |
| 3 | #### Возврат конденсата |  |  |  |  |
| 4 | Собственные нужды |  |  |  |  |

1.2. Техническая документация:

1.2.1. Проект разработан ____________________________________________________________________

Наименование проектной организации, кем согласован, дата согласования

__________________________________________________________________________________________________________

1.2.2. Акт приемки рабочей комиссией или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от ____  _________________г. № _____________

1.2.3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ___________________________________________________________

Наименование организаций, даты и номера актов

________________________________________________________________________________

1.2.4. Монтажные и пусконаладочные работы выполнены _________________________

______________________________________________________________________________

Наименование организации, № лицензии, кем выдана, срок действия

1.2.5. Акт Госгортехнадзора России о допуске в эксплуатацию поднадзорного оборудования от ____  _________________ г. № _________

1.2.6. Акт допуска в эксплуатацию электроустановок от ____ _______________ г., утвержденный управлением _____________________ госэнергонадзор.

1.2.7. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета теплоэнергии и теплоносителя        от ___  ____________   _____ г.

1.2.8. Акт комплексного испытания оборудования и выхода объекта на режим              от ____   ___________ _____ г.

2. Организация эксплуатации:

2.1. Эксплуатация котельной осуществляется ___________________________________

Наименование организации

2.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергетического оборудования ____________________________________________________

Должность, Ф.И О.

назначен приказом ____________________________  от ___ ____________ г. № ________ Проверку знаний правил прошел «____»___________ ____ г., запись в журнале № _________

2.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала или договор на обслуживание ________________________________________________________

2.4. Состояние защитных средств, их достаточность _____________________________

2.5. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной тепловой схемы _______________________________

должностных инструкций __________________________________________________

инструкций по эксплуатации теплогенерирующих  энергоустановок_______________

списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений и др._____

2.6 Наличие журналов (да, нет):

оперативного; распоряжений _____________;

инструктажей персонала _________________;

проверки знаний ________________________;

учета защитных средств __________________;

учета выдачи нарядов-допусков ___________;

технических освидетельствований _________;

2.7. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

котельное оборудование ___________________________________________________

котельно-вспомогательное оборудование _____________________________________

системы сбора и возврата конденсата ________________________________________

3. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Котельная отвечает установленным техническим требованиям и допускается в эксплуатацию.

Акт-допуска действителен до ____ ________________ г.

Государственный инспектор ______________________________/___________________/

Подпись, штамп                                         Ф.И.О.

Руководитель (собственник) или ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергетического оборудования _________________________________________________/___________________/

Должность,  телефон,  подпись                                                                             Ф.И.О.

М.П. организации (владельца)

энергоустановки

|  | Приложение 4 к Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок |
| --- | --- |

Письмо

для вызова инспектора госэнергонадзора на проведение

технического осмотра и допуска энергоустановок в эксплуатацию

(Примерное)

## Начальнику  управления

## "____________госэнергонадзор"

_________________________________________________________________________

Наименование заявителя и юридический адрес

просит произвести технический осмотр и осуществить допуск в эксплуатацию ______________________________________________________________________

Наименование элсктро(тепло)установки, адрес

выполненной по проекту ___________________________________________________

Номер проекта, дата

согласованному с управлением «________госэнергонадзор»  _____________________

Дата согласования

Электро(тепло)монтажные работы выполнялись________________________________

Пуско-наладочные работы выполнялись ______________________________________

Электро(тепло)установка принята от монтажной организации рабочей комиссией

_______________________________________________________________________________________________ Наименование комиссии, дата приемки

Ответственным за электро(тепло)энергохозяйства назначен ______________________

_________________________________________________________________________ Ф.И.О., должность, дата и номер приказа заявителя

Приложения: 1.      Исполнительная документация на _____ листах;

- Протоколы приемо-сдаточных испытаний на _____ листах.

Руководитель (владелец) организации___________________     ____________________

Подпись                                    Ф. И. О.

______  __________________ _______ г.

|  | Приложение 5 к Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок |
| --- | --- |

### ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых в управление госэнергонадзора

в процессе допуска в эксплуатацию электроустановок

(Рекомендуемый)

1. Разрешение энергоснабжающей организации на присоединение электроустановки.

2. Проект электроустановки, согласованный в установленном порядке или чертеж-проект (схема) электроустановки (Р<10 кВт).

3. Однолинейная схема электроснабжения объекта, подписанная ответственным за электрохозяйство потребителя.

4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Представляется в течение срока действия акта-допуска.

5. Акт приемки рабочей комиссии или акт технической готовности электромонтажных работ.

6. Сертификат соответствия на электроустановки жилых зданий (при проведении сертификации).

7. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство.

8. Список оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (Ф.И.О., должность, квалификационная группа, номера телефонов) или договор на обслуживание.

9. Перечень имеющихся в наличии защитных средств, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности.

10. Протоколы приемо-сдаточных испытаний.

|  | Приложение 6 к Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок |
| --- | --- |

### ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых в управление госэнергонадзора

в процессе допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей    (Рекомендуемый)

- Технические условия на присоединение тепловых энергоустановок.

- Проект, согласованный в установленном порядке.

- Исполнительная схема трубопроводов и запорной арматуры с её нумерацией  и спецификацией оборудования.

- Акты на промывку котлов, системы отопления, горячего водоснабжения и тепловых сетей; испытаний на прочность и плотность узла управления, теплового ввода, систем теплопотребления и теплогенерирующих энергоустановок.

- Акты об установке регулирующих устройств (сопел, ограничивающих шайб) в системе теплоснабжения.

- Акт приемки рабочей комиссии или приемо-сдаточный акт между монтажными организациями и заказчиком.

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

- Акты Госгортехнадзора России о допуске в эксплуатацию оборудования, на которое распространяются требования Госгортехнадзора России.

- Акт допуска в эксплуатацию электроустановок, обеспечивающих работу тепловой энергоустановки, утвержденный управлением госэнергонадзора.

- Акт комплексного опробования тепловой энергоустановки.

- Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Список оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (Ф.И.О., должность, эксплуатационных групп персонала по категориям тепловых энергоустановок, номера телефонов) или договор на обслуживание.

- Перечень имеющихся в наличии защитных средств, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности.

- Программа прогрева и пуска в эксплуатацию новых тепловых энергоустановок и тепловых сетей, утвержденная руководителем организации-потребителя и согласованная с энергоснабжающей организацией.

|  | Приложение 7 к Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок |
| --- | --- |

Перечень нормативно-технических документов, применяемых при

допуске в эксплуатацию энергоустановок

(Рекомендуемый)

| Шифр (сокращенное наименование) | Наименование | Организация-разработчик |
| --- | --- | --- |
| СНиП 11- 01 - 95 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. | Главпроект Главгосэкспертиза Главценообразования |
| СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. | ЦНИИОМТП |
| СН 541 - 82 | Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пуктов | ЦНИИЭП инженерного оборудования |
| СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства | ВНИИпроектэлектромонтаж |
| СНиП II – 58-75 | Электростанции тепловые | Теплоэлектропроект |
| ВСН 59 – 88 Госкомархитектуры | Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования | ЦНИИЭП инженерного оборудования МНИИТЭП |
| СНиП III – 41-76 | Контактные сети электрифицированного транспорта | ЦНИИС |
| СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети | Оргэнергострой |
| СНиП 2.04.07-86 | Тепловые сети | ВНИПИэнергопром |
| СНиП II-35-76 | Котельные установки | СантехНИИпроект |
| СП 41-101-95 | Проектирование тепловых пунктов (к СНиП 2.04.07-86) | АВОК ВНИПИэнергопром |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок 6 издание,1986 г., 7 издание, 1999 г. | ВНИИЭ и др. |
| ВНТП - 80 | Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций. С корректировкой 1996 г. | Теплоэлектропроект и др. |
| ВНТП – 41-94 | Нормы проектирования технологической части гидроэлектрических и гидроаккумулирующих станций. | Гидропроект и др. |
| ОНТП-ПС (1991 г.) | Нормы технологического проектирования электрических сетей и подстанций. | Энергосетьпроект и др. |