РМ-2696

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНА Московским научно-исследовательским и проектным институтом типологии, экспериментального  проектирования (МНИИТЭП). Авторы - инженеры: Кузилин А.В., Савинкин В.Ф.

2. ПОДГОТОВЛЕНА к утверждению и изданию Управлением перспективного проектирования и нормативов Москомархитектуры; инженеры: Ионин В.А., Щипанов Ю.Б.

3. СОГЛАСОВАНА Мосгосэнергонадзором, УГПС ГУВД г.Москвы

4. УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ с 15 июля 1999 г. указанием Москомархитектуры от 01.07.99  № 27.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на определение расчетных нагрузок в различных элементах внутридомовых электрических сетей, а также на вводе в жилой дом и на шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции (ТП) при проектировании вновь строящихся, реконструируемых и модернизируемых многоквартирных жилых домов I и II категории согласно МГСН 3.01-96 "Жилые здания".

1.2. Жилые дома I категории не имеют верхнего ограничения уровня электрификации быта, который определяется заказчиком.

В состав электроприемников жилых домов I категории кроме традиционного набора электроприемников, принятого для жилых домов II категории (см. п.1.3), могут входить в различных сочетаниях сауны, электроводонагреватели, кондиционеры, электроподогрев полов, электроотопительные приборы, душевые кабины с электроподогревом и т.п.

1.3. Жилые дома II категории имеют два уровня электрификации быта: с газовыми плитами и с электроплитами для пищеприготовления.

В состав электроприемников квартир II категории входят: освещение, розеточная сеть, электроплита (для домов с электроплитами), стиральная машина с электроподогревом, телерадиоаппаратура, бытовой прибор мощностью до 2,2 кВт, пылесос, холодильник.

2. РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ КВАРТИР ЖИЛЫХ ДОМОВ II КАТЕГОРИИ

2.1 Расчетную нагрузку питающих линий, вводов и на шинах 0,4 кВ ТП от электроприемников квартир следует определять по формуле:

Ркв=Ркв.уд.(n1k1+...+nnkn)

где Pкв.уд. - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по табл.2.1. в зависимости от количества квартир, присоединенных к линии (вводу ТП), типа кухонных плит и общей площади квартир.

n1 - nn - количество квартир, имеющих одинаковую общую площадь.

k1 - kn - повышающие коэффициенты для квартир площадью более 60 м2 определяется в соответствии с примечанием 3 к табл.2.1.

Таблица 2.1

| Хар-ка квартир | Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру при количестве квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 и более |
| С плитами на природном газе | 5,5 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 1,75 | 1,55 | 1,4 | 1,2 | 0,95 | 0,85 | 0,72 | 0,6 | 0,54 | 0,52 |
| С электрическ. плитами мощностью до 9 кВт | 8,8 | 7,0 | 4,5 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,75 | 1,5 | 1,35 | 1,15 | 1,1 | 1,0 |

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты общедомовых потребителей суммарную расчетную нагрузку освещения общедомовых помещений Pp.о.п. рекомендуется определять по формуле:

Рр.о.п. = (Рр.л.к. + Рр.л.х. + Рр.к. + Рр.в.) + 0,5 Рр.пр.,

где Рр.л.к., Рр.л.х., Рр.к., Рр.в., - расчетные нагрузки освещения лестничных клеток, лифтовых холлов, коридоров, вестибюля;

Рр.пр. - расчетная нагрузка освещения мусороуборочных камер, чердаков, техподполий, подвалов, колясочных и т.п.

Расчетную нагрузку групповых сетей освещения общедомовых помещений следует определять по светотехническому расчету с коэффициентом спроса равным единице.

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью 60 м2. При общей площади квартир более 60 м2 удельную нагрузку следует увеличивать на 1% на каждый квадратный метр дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5% в домах с электрическими плитами. В обоих случаях увеличение удельной нагрузки не должно превышать 25% значений, приведенных в таблице 2.1.

4. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе в квартиры следует принимать следующие значения расчетных нагрузок:

для домов с газовыми плитами - 5,5-7,0 кВт/квартиру;

для домов с электроплитами - 8,8-11 кВт/квартиру.

Меньшие значения принимаются для жилых домов с квартирами II категории комфорта, проектируемых по нижним пределам, строящихся в соответствии с постановлением правительства Москвы № 325 от 13.04.99.

Расчет нагрузки линии к электроплите рекомендуется производить из расчета 7 кВт.

5. Для жилых домов с покомнатным расселением семей, в квартире удельную расчетную нагрузку следует определять с коэффициентом 1,5 при количестве семей до 3 и с коэффициентом 2 при количестве семей 4 и более.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений, а также применение в квартирах электроприборов, указанных в п.1.2.

7. Для определения при необходимости величины утреннего или дневного максимума нагрузок необходимо применять коэффициенты: 0,7 - для домов с электрическими плитами и 0,5 - для домов с плитами на газе от вечернего максимума.

8. Нагрузку на шинах 0,4 кВ ТП в период летнего максимума можно определить умножением зимнего максимума на коэффициенты: 0,8 - для домов с электрическими плитами и 0, 7 - для домов с плитами на газе.

3. РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ КВАРТИР ЖИЛЫХ ДОМОВ І КАТЕГОРИИ

3.1. Расчетная нагрузка на вводе в квартиру для жилых домов I категории определяется в соответствии с заданием на проектирование или может быть определена по формуле

Рр.кв. = Рзаяв. · Кс,

где Рзаяв. - заявленная мощность электроприемников в квартире, которую следует определять суммированием номинальных мощностей электробытовых и осветительных приборов, а также розеточной сети. Удельную мощность на одну розетку следует принимать равной 100 Вт.

Кс - коэффициент спроса, определяемый по таблице 3.1 в зависимости от заявленной мощности в квартире.

Таблица 3.1

| Заявленная мощность, кВт | до 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент спроса | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,48 | 0,45 |

3.2. При превышении расчетной нагрузки свыше 11,0 кВт ввод в квартиру, как правило, следует делать трехфазным.

3.3. Расчетную нагрузку питающих линий, вводов и на шинах 0,4 кВ ТП от электроприемников квартир следует определять по формуле:

Ркв.=1,05lnРр.кв.Ко,

где lnРр.кв. - сумма расчетных нагрузок на вводах квартир, подключенных к данному элементу сети, кВт.

Ко - коэффициент одновременности, определяется по таблице 3.2 в зависимости от количества квартир, подключенных к данному элементу сети.

1,05 - коэффициент, учитывающий нагрузку общедомового освещения.

Таблица 3.2

| Характеристика | Ко при числе квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартир | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 и более |
| С плитами на газе | 1 | 0,65 | 0,51 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| С электроплитами | 1 | 0,8 | 0,51 | 0,38 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |

3.4. На предпроектных стадиях рекомендуется определять расчетные нагрузки в соответствии с приложением 6.3 в зависимости от различных уровней электрификации быта, а на стадии рабочего проектирования нагрузки уточняются в соответствии с пп.3.1 и 3.3.

3.5. При наличии на питающей линии или вводе в дом квартир, относящихся к I и II категориям, расчетные нагрузки следует определять по формуле:

Pp=(Рр.кв.InI+Рр.кв.IInII)Ко,

где Рр.кв.I - расчетные нагрузки на вводе квартир I категории.

nI - количество квартир I категории с данной расчетной нагрузкой.

Рр.кв.II -  расчетные   нагрузки  на  вводах квартир II категории, определяемые по таблице 2.1 с учетом примечания 3.

nII - количество квартир II категории с данной расчетной нагрузкой.

Ко - коэффициент одновременности, определяемый в зависимости от количества квартир по таблице 3.2.

4. РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

4.1. Расчетную нагрузку линий питания лифтовых установок и электродвигателей сантехнического оборудования следует определять по формуле:

Рс=lnPI⋅Kc,

где lnPI - сумма  установленных мощностей электродвигателей лифтов или сантехнического оборудования по паспорту, кВт.

Кс - коэффициент спроса, определяемый по таблицам 4.1, 4.2.

Таблица 4.1

| Число лифтовых установок | Коэффициент спроса для домов высотой |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 12 этажей | 12 этажей и выше |
| 2-3 | 0,8 | 0,9 |
| 4-5 | 0,7 | 0,8 |
| 6 | 0,65 | 0,75 |
| 10 | 0,5 | 0,6 |
| 20 | 0,4 | 0,5 |
| 25 и более | 0,35 | 0,4 |

Таблица 4.2

| Коэффициент спроса при числе электродвигателей сантехустройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| 1 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 |

5. РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ НА ВВОДАХ В ДОМ И НА ШИНАХ 0,4 KB ТП

5.1. Расчетную нагрузку на вводах в дом и на шинах 0,4 кВ ТП следует определять по формуле:

Рр = Ркв + 0,9 Рс + К1Р1 + ... КnРn,

где Ркв - расчетная нагрузка квартир, кВт.

Рс - расчетная нагрузка силового оборудования (лифтов).

Р1 ... Рn - расчетные нагрузки встроенных или пристроенных помещений, питающихся от электрощитовой жилого дома, определяются по методикам ВСН 59-88.

К1 ... Кn - коэффициенты участия в максимуме нагрузки квартир и силовых электроприемников жилого дома нагрузки встроенных или пристроенных помещений определяются по таблице 5.2.

При определении расчетной силовой нагрузки жилого дома следует учитывать следующее:

мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий, вводов в здание и на шинах 0,4 кВ ТП не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников;

для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств коэффициент спроса принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции.

Расчетные коэффициенты мощности питающих линий жилых зданий следует принимать по таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Питающие линии в жилых домах | Расчетные коэффициенты мощности |
| --- | --- |
| Квартиры с электроплитами, электроводонагревателями, саунами или полностью электрофицированные | 0,98 |
| То же с бытовыми кондиционерами | 0,93 |
| Квартиры с плитами на газе | 0,96 |
| То же с электродвигателями, саунами | 0,97 |
| То же с бытовыми кондиционерами | 0,92 |
| Общедомовое освещение: |  |
| с лампами накаливания | 1 |
| с люминесцентными лампами | 0,92 |
| Сантехническое оборудование | 0,8 |
| Лифты | 0,65 |

Таблица 5.2

| Коэффициенты участия в максимуме наибольшей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольшая нагрузка | Столовые, закусочные, бистро | Ресто- раны, кафе | Библиотека, общеобразо- вательные учреждения | Офисы банковские учреждения | Вечерние клубы, игротеки, видео- салоны | Одно- смен- ные мага- зины | 1,5-2 смен- ные мага- зины | Обще- домовые бассейны | Поли- клиники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жилые дома с электроплитами | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| Жилые дома с газовыми плитами | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |

(Продолжение таблицы 5.2)

| Коэффициенты участия в максимуме наибольшей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ателье бытового обслу- живания | Гаражи- авто- стоянки | Индиви- дуальные тепловые пункты | Парикма- херские | Помеще- ния для работы с населе- нием | Пред- приятия бытового обслужи- вания | Дош- кольные учреж- дения | Учреж- дения социаль- ного обес- печения | Спор- тивные залы | Учреждения управления, проектирова- ния, комму- нального хозяйства |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 6.1

Примеры определения расчетных нагрузок

1. Жилые дома II категории

Исходные данные:

дом 2-секционный 17-этажный с 1-м жилым этажом;

4 квартиры на этаже (2 квартиры до 60 м2, одна квартира - 75 м2, одна квартира - 100 м2);

лифты (7+ 4,5 кВт);

количество квартир - 136 шт.

а) По таблице 2.1 определяется удельная нагрузка для 136 квартир:

Руд. = 1,25 кВт/квартиру.

б) Определяется нагрузка квартир в доме (п.2.2):

Ркв. = Ркв.уд. (n1k1 + n2k2 + n3k3),

где n1 - квартиры до 60 м2 - 68 шт.;

n2 - квартиры до 75 м2 -34 шт.;

n3 - квартиры до 100 м2 - 34 шт.;

k1, k2, k3 - поправочные коэффициенты по примечанию 3 к таблице 2.1.

Ркв. = 1,25 (68 · 1+ 34 · 1,075+ 34 · 1,2) = 145,4 кВт.

в) По п.4.1. определяется силовая нагрузка:

Pc=PiKc = (7+ 4,5) 2 · 0,8 = 18,4 кВт.

г) Суммарная нагрузка на вводе в дом (п.5.1):

Pp = Ркв. + 0,9 Рс = 145,4 + 0,9 · 18,4 = 162 кВт.

2. Жилые дома I категории

Исходные данные:

дом 2-секционный 10-этажный с 1-м жилым этажом;

в доме 40 квартир, из них по заданию заказчика 30 квартир с расчетной нагрузкой на вводе 12 кВт и 10 квартир с заявленной мощностью 35 кВт на квартиру.

а) Определяются расчетные нагрузки на вводах 10 квартир по их заявленной мощности в соответствии с п.3.1.:

Рр.кв. = Рзаяв. · Кс = 35х0,575 = 20,1 кВт.

б) Определяется расчетная нагрузка на вводе в соответствии с п.3.3.:

Ркв. = 1,05 (12 · 30+ 20,1 · 10) · 0,2 =117,8 кВт.

в) Силовая и суммарная нагрузка на дом определяется аналогично жилым домам II категории.

3. Жилые дома с квартирами I и II категории

Исходные данные:

дом 2-секционный 15-этажный с 1-м жилым этажом;

одна секция с квартирами II категории площадью:

30 квартир - до 60 м2;

15 квартир - до 70 м2;

15 квартир - до 80 м2;

одна секция с квартирами I категории с заявленной мощностью на квартиру 20 кВт/квартиру (45 квартир).

а) Определяется расчетная нагрузка на вводах квартир I категории в соответствии с п.3.1.:

Рр.кв. = 20 · 0,65 =13 кВт.

б) Определяется расчетная нагрузка на вводах квартир II категории в соответствии с таблицей 2.1. и примечанием 3.:

для квартир до 60 м2 - Рр.кв. = 8,8 · 1 = 8,8 кВт;

для квартир до 70 м2 - Ркв.II = 8,8х1,05 = 9,24 кВт;

для квартир до 80 м2 - Ркв.II = 8 8х1,1 = 9,68 кВт.

в) Определяется расчетная нагрузка квартир на вводе в дом в соответствии с п.3.4.:

Рр = (13х45+ 8,8х30+ 9,24х15+ 9,68х15)х0,16 = 181 кВт.

г) Силовая и суммарная нагрузка на дом определяется аналогично жилым домам II категории.

Приложение 6.2

Перечень электроприемников квартир для определения заявленной мощности

| 1. Освещение | - 25-30 Вт/м2 общей площади |
| --- | --- |
| 2. Розеточная сеть - (телерадиоаппаратура, бытовые электроприборы: утюги, холодильники, пылесосы) | - 25-30 Вт/м2 общей площади |
| 3. Электроплита | - 8-10,5 кВт |
| 4. Стиральная машина | - 2,2 кВт |
| 5. Посудомоечная машина | - 2,2 кВт |
| 6. Сауны | - 4-12 кВт |
| 7. Джакузи с подогревом | - 2,5 кВт |
| 8. Душевая кабина с подогревом | - 3,0 кВт |
| 9. Водонагреватели аккумуляционные | - 1,5-2 кВт |
| 10. Водонагреватели проточные | - 5-18 кВт |
| 11. Кондиционеры | - 1,5 кВт |
| 12. Кухонные бытовые электроприборы | - 4-5 кВт/квартиру |
| 13. Теплые полы | - 60-80 Вт/м2 подогреваемого пола |

Приложение 6.3

Ориентировочные удельные нагрузки для домов I категории

| Характеристика | Удельная нагрузка, кВт/кварт. при числе квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартир | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Дома с электроплитами до 9 кВт без саун, проточных водонагревателей и кондиционеров | 16 | 12,8 | 8,2 | 6,1 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
| Дома с электроплитами до 10,5 кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Без саун, проточных водонагревателей | 20 | 16 | 10,2 | 7,6 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,2 |
| 2.2. Без саун, но с проточными водонагревателями мощностью до 12 кВт | 25 | 20 | 12,8 | 9,5 | 8 | 7,3 | 6,5 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,3 | 2,8 |
| 2.3. Без саун, но с проточными водонагревателями мощностью до 18 кВт | 32 | 25,6 | 16,4 | 12,2 | 10,2 | 9,3 | 8,3 | 7,7 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 3,6 |
| 2.4. С саунами мощностью до 12 кВт, без проточных водонагревателей | 25 | 20 | 12,8 | 9,5 | 8 | 7,3 | 6,5 | 6,0 | 5, 0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 2,8 |
| 2.5. С саунами мощностью до 6 кВт и проточными водонагревателями мощностью до 8кВт | 25 | 20 | 12,8 | 9,5 | 8 | 7,3 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 2,8 |
| 2.6. С саунами мощностью до 12 кВт и проточными водонагревателями мощностью до 12 кВт | 32 | 25,6 | 16,4 | 12,2 | 10,2 | 9,3 | 8,3 | 7,7 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 3,6 |

Примечания:

1. При определении удельных нагрузок приняты следующие мощности электроприемников: освещение - 2,8 кВт; розеточная    сеть - 2,8 кВт; электроплиты - 9-10,5 кВт; стиральная машина - 2,2 кВт, посудомоечная машина - 2,2 кВт;  джакузи с подогревом - 2,5 кВт; душевая кабина с подогревом - 3 кВт;  водонагреватель  аккумуляционный -  2 кВт; водонагреватель проточный - 6-18 кВт; кондиционеры - 3 кВт; бытовые электроприборы - 4 кВт; теплые полы - 1 кВт.

2. Для домов, уровень электрификации которых не соответствует принятым в приложении 6.3, расчет необходимо выполнять по методике, указанной в п.3.1., 3.3.

3. Удельные нагрузки могут уточняться по результатам применения настоящей инструкции и измерений фактических нагрузок на домах I категории.