ООО «___________________»

____________________________________________________

______________________________________________________

"С О Г Л А С О В А Н О"	" У Т В Е Р Ж Д А Ю "

Зам.гл.инженера по ОТиТБ	Главный инженер СЛПУМГ

___________ *************	______________ ************

"______"____________ 200_г.	"_____"______________ 200_г.

#### И  Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Я

ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  СИЛОВЫХ  КАБЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ  НАПРЯЖЕНИЕМ  ДО 10кВ.

_________________

200__ г.

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

##### СОДЕРЖАНИЕ	            1

ВВЕДЕНИЕ.	          2

- НАГРУЗКИ  КАБЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ.	            2

- НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРАСС  КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.	            4

- НАДЗОР ЗА РАБОТАМИ, ПРОИЗВОДЯЩИМИСЯ  НА ТРАССАХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.	            6

- КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК КАБЕЛЕЙ И МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ.	            8

- ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПОВЫШЕННЫМ ВЫПРЯМЛЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.	            9

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ.  10

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.	           11

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	           13

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.	13

- ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.	           13

ВВЕДЕНИЕ.

Настоящая  инструкция распространяется  на силовые  кабельные  линии всех типов напряжением до 10кВ включительно входящих в зону обслуживания ЛПУМГ.

При эксплуатации кабельных линий следует руководствоваться действующими межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок  (РД 153-34,0-003.150-00), Типовой инструкцией по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах  энергетической отрасли (РД 34,49.503-94), Правилами охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В, Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35 кВ (РД 34.20.508).

Инструкция составлена в соответствии с действующими  «Правилами технической эксплуатации  электроустановок потребителей»  и «Нормами    испытания электро-оборудования» РД 34.45-51.300-97 и является обязательной для персонала Северного ЛПУМГ.

Прокладка кабельных линий и монтаж арматуры  должны  производится  в соответствии с действующими «Правилами устройства  электроустановок», «Инструкцией по прокладке кабельных линий напряжением до 110кВ» и «Технической документацией на муфты для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35кВ».

Выбор конструкции кабелей  в зависимости от условий прокладки и эксплуатации следует производить в соответствии с рекомендациями «Единых технических указаний по выбору и применению электрических кабелей»

В настоящей инструкции приведены рекомендации по техническому обслуживанию (обходы, осмотры, испытания и т.д.)  и  капитальному ремонту кабельных линий в процессе их эксплуатации.

- НАГРУЗКИ  КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.

  - Длительно  допустимые токовые нагрузки для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией  на  напряжение до 10кВ  включительно  установлены  в соответствии  с  предельными длительно допустимыми рабочими температурами жил кабелей по действующим стандартам и техническим условиям.

  - Длительно и кратковременно допустимая  температура нагрева жил кабелей в нормальном и аварийном  режимах   работы не должна превышать значений, приведенных в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| # Тип кабеля | Uн (кВ) | Длительно допустимая температура жил кабелей в норм. режиме С | Кратковременно допустимая температура жил кабелей С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В аварийном режиме | В режиме К.З. |
| С пропитанной бумажной изоляцией | до 10 | 60 | 80 | 200 |
| С поливинил – хлоридной изоляцией | до 10 | 70 | 90 | 150 |
| С полиэтилено вой изол-ей (в знаменателе вулканизиров. полиэтилен.) | до 10 | 70/90 | 80/130 | 120/250 |
| С резиновой изоляцией | до 1 | 65 | 65 | 150 |

  - В условиях эксплуатации следует устанавливать сезонные ( летнюю – по июль и зимнюю – по декабрь) длительно допустимые  токовые нагрузки для каждой кабельной линии с учетом следующих конкретных условий  в которых они  работают:

- температура  окружающей среды (земли, воздуха, воды);

- количество  рядом проложенных кабелей в земле;

- тепловое сопротивление грунта;

- прокладка кабелей в земле в трубах на длине более 10 м.

Нагрузки   определяются  по участку трассы кабельной линии с наихудшими условиями охлаждения, если длина участка более 10 м.

  - Кабельные линии на  напряжение  до 10кВ несущие нагрузки меньше  номинальных, могут кратковременно  перегружаться  с  повышением  температуры  жил (во  время  перегрузки)  до  длительного  допустимой  температуры (см. табл. 1.1). Допустимые  кратность  и  продолжительность  перегрузок  кабельных  линий  устанавливаются  в соответствии  с  ПТЭ.

  - В аварийных  режимах  допускается  кратковременная  перегрузка  кабелей  с  бумажной  и  пластмассовой  изоляцией  напряжением  до  10кВ  в  течении  5  суток  с  доведением  температуры  жил  до  кратковременно  допустимой  (см. табл. 1.1.).  Допустимая  кратность к номинальному  току  и  продолжительность  перегрузки  кабелей  с бумажной  изоляцией  устанавливается ПТЭ. Допустимая  кратность  перегрузки  к  номинальному  току  кабелей  с полиэтиленовой  и  поливинилхлоридной  изоляцией  не  должна  превышать  1,1  и  1,15  соответственно,  а  продолжительность  перегрузки  не  должна  превышать  6 час.  в  сутки.

  - Кабели  с  пластмассовой  изоляцией  на   напряжение  до 1кВ  включительно  при  необходимости  должны  быть  проверены  расчетом  на  термическую  устойчивость  при  токе  КЗ  с  соблюдением следующего  условия: температура  нагрева  жил  при  протекании  тока  КЗ  не  должна  превышать  120 С – для  кабелей  с  поливинилхлоридной  изоляцией. Выбор  сечения  жил  таких  кабелей  осуществляется  также  и по  экономической  плотности  тока  в  соответствии  с  ПУЭ.  В тех  случаях,  когда  в  эксплуатации  нагрузка  кабеля  по  экономической  плотности  тока  превышает  допустимую  по  нагреву,  нагрузки  на  кабель  должны  устанавливаться  по  длительно  допустимой  температуре.

  - Если на  линиях    кабельных  сетей    используются  кабели на  напряжение,  отличающееся  от  номинального.  Нагрузки  таких  кабельных  линий  I раб.  должна  устанавливаться  по  формуле:

I раб = I д.д. К,

где  I д.д.  -  длительно  допустимая  токовая  нагрузка  кабеля  в    соответствием  с  его      номинальным   напряжением,  А;

К       -  поправочный  коэффициент (табл. 1.2).

Таблица  1.2.

| Напряжение сети (кВ) | Вид прокладки кабеля | # Номинальное напряжение кабеля кВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 |
| 10 | В земле В воздухе | 1,0 1,0 | 1,11 1,16 |

  - Расчетные  длительно  допустимые  значения  токовых  нагрузок  и  кратковременно  допустимые  значения  нагрузок  должны  быть  записаны  в  паспорте  кабельной  линии.

  - На  ответственных  (питающих)  кабельных  линиях,  отходящих  от  подстанций  с  постоянным  дежурным  персоналом,  должен  вестись  контроль  за  токовыми  нагрузками  с  помощью  стационарных  измерительных  приборов.  Запись  показаний  приборов  производится  дежурным  персоналом  в  суточной  ведомости  в  сроки,  установленные  местной  инструкцией.  На  шкале  щитовых  амперметров  красной  чертой  должен  быть  отмечен  длительно  допустимый  ток  кабельной  линии.

  - На  подстанциях    без  постоянного  дежурного  персонала  контроль  за  нагрузками  кабельных  линий  должен осуществляться  измерениями  токов  переносными  или  стационарными  измерительными  приборами  с  периодичностью, указанной  в ПТЭ.

  - В  распределительных  кабельных  сетях  измерения  нагрузок  могут  быть  выполнены  в   летний  или  осенне-зимний  период  в  зависимости  от  параметров  суточных  графиков  нагрузки.

  - Если  в  результате  измерений  и  проверок  окажется, что  температура  жил  кабелей  выше  допустимого  значения  или  обнаружатся   участки  с  неудовлетворительными  условиями  охлаждения, то  рекомендуется  выполнить  следующее:

-     заменить  траншейные  прокладки  с  большим  количеством  кабелей   прокладками  в     туннелях  и  каналах  хотя бы   простейших  типов;

- применить  кабели  большого  сечения (вставки);

- применить  дополнительную  теплоизоляцию  теплопроводов  в  местах  пересечений  с  КЛ;

- увеличить  расстояние  между  кабелями  в  траншеях  для  уменьшения  взаимного  теплового  влияния;

- засыпать  траншеи  более  теплопроводящим  грунтом.

- НАДЗОР  ЗА  СОСТОЯНИЕМ  ТРАСС  КАБЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ.

2.1.  Надзор  за  трассами  кабельных  линий  производится  в  целях  проверки  их  состояния  периодическим  обходом  и  осмотром  специально  выделенными  для  этого  монтерами   в  сроки,  предусмотренные  ПТЭ, и инженерно-техническим  персоналом   в  сроки,  предусмотренные  местными  инструкциями.

  - Внеочередные  обходы  и  осмотры  производятся  в  период  паводков  и  после  ливней,  а  также  при  отключении  линий  релейной  защитой.

  - При  обходах  и  осмотрах  трасс  кабельных  линий,  проложенных  на  открытых  территориях,  необходимо:

- проверить, чтобы  на  трассе  не  производились  несогласованные  с  эксплуатирующей организацией    работы  (строительство  сооружений, раскопка  земли, посадка  растений, устройство  складов, забивка  свай, столбов и т.п.), а  также,  чтобы  не  было  завалов  трасс  снегом,  мусором, шлаком,  отбросами,  не  было  провалов  и  оползней  грунта;

- осматривать  места  пересечения  кабельных  трасс  с  железными  дорогами,  обращая  внимание  на  наличие  предупредительных  плакатов;

- осматривать  места  пересечения  кабельных  трасс  шоссейными  дорогами, канавами, кюветами;

- осматривать  состояние  устройств  и  кабелей,  проложенных  по  мостам, дамбам, эстакадам  и  другим  подобным  сооружениям;

- проверять  в  местах  выхода  кабелей  на  стены  зданий  или  опоры  воздушных  линий  электропередачи   наличие  и  состояние  защиты  кабелей  от  механических  повреждений, исправность  концевых  муфт;

  - При  обходах  и  осмотрах  трасс  кабельных  линий,  проложенных  на  закрытых  территориях, кроме  выполнения  требований  п.2.3.  необходимо:

- привлекать  к  участию  в  осмотре  трассы  представителя  организации, ответственного  за  охрану  кабелей  и  других,  относящихся  к  ним  сооружений;

- при  выявлении  дефектов  на  трассах   линий  вручать  предписания  об  их  устранении;

- в  случае  выявления  не  устраненных  в  установленный  при  предыдущем  осмотре  срок  недостатков,  составлять  протокол  о  нарушении.

  - Осмотр  кабельных  линий,  проложенных  в  кабельных  сооружениях и кабельных  сооружений  должен  производится  специально  выделенным  персоналом.

При  осмотре  кабельных  линий,  проложенных  в  кабельных  сооружениях  и  кабельных  сооружений  необходимо:

- проверять  состояние  антикоррозионных  покровов  металлических  оболочек  кабелей;

- измерять  температуру  оболочек  кабелей;

- проверять  внешнее  состояние   соединительных  муфт  и  концевых  заделок;

- проверять, нет ли  смещений  и  провесов кабелей,  соблюдены  ли  предусматриваемые  ПУЭ  расстояния  между  кабелями;

- проверять  наличие  и  правильность   маркировки  кабелей;

- проверять  исправность  освещения ;

- измерять   температуру   воздуха  в  помещении;

- проверять   состояние  строительной  части,  дверей,  люков,  запоров,  крепежных конструкций,  наличие  разделительных  несгораемых  перегородок  и  плотность  заделки  кабелей  в  местах  прохода  через  стены,  перекрытия,  перегородки;

- проверять,  нет  ли  посторонних  предметов, строительных  и  монтажных  материалов,  обтирочных   концов,  тряпок,  мусора  и пр.;

- проверять,  не  проникают  ли  грунтовые  и  сточные  воды,  нет  ли  технологических  отходов  производства.

  - Осмотр  концевых  участков  и  концевых  муфт  кабельных  линий,  заходящих  в  распределительные  устройства РП, ТП, ПС  производятся  персоналом  эксплуатирующим  РП, ТП, ПС.

  - Результаты  обходов  и  осмотров  оформляются  следующим  образом:

    - Результаты  обходов  и  осмотров  кабельных  линий  регистрируются  в  журнале по обходам  и  осмотрам. Кроме  того,  все  обнаруженные  дефекты  на  трассах  кабельных  линий  должны  быть  записаны  в  журнале  дефектов.

    - По  окончании  осмотра  трассы  закрытой  территории  вручается  предписание   работнику   предприятия, ответственному  за  сохранность   кабельных линий,  в  целях  своевременного  устранения  обнаруженных  дефектов.

    - При  выявлении  дефектов,  требующих  немедленного  устранения,  производящий  обход   и  осмотр  обязан  немедленно  сообщить  об  этом  своему  непосредственному   начальнику.

    - Результаты  осмотра  трасс  кабельных  линий  инженерно-техническим  персоналом  регистрируется  в  журнале  дефектов.

    - При  обнаружении  на  трассе  кабельных  линий   производства  земляных  работ,  выполняемых  без  разрешения  владельца  кабельной  линии, а  также  при  обнаружении  других  нарушений  действующих «Правил  охраны  электрических  сетей  напряжением  до и свыше  1000В»  производящий  обход  и  осмотр  должен  принять  меры  по  предотвращению  выше  указанных  нарушений  и  сообщить  об  этом  своему  непосредственному  начальнику  и  сделать  запись  в  журнале  обходов  и  осмотров.

  - Предприятия, эксплуатирующие  кабельные  линии,  должны  проводить  разъяснительную  работу  среди  населения,  руководителей  предприятий  учреждений  и  жилищно-эксплуатационных  контор  по  соблюдению «Правил  охраны  электрических  сетей  напряжением  до и свыше 1000В”  путем объявления  по  радио,  телевидению, вывешиванием  плакатов, публикаций  в  газетах, рассылать  «Извещения  о  правилах  производства  раскопок  и  мерах  по  охране  кабельных  линий».  Требовать  от  руководства  предприятия  на  территории  которого  проходят  кабельные  линии,  приказом  по  предприятию  выделять  лиц,  ответственных  за  сохранность  кабельных  линий. Копия  приказа  должна  быть  направлена  в  соответствующий  РЭС.

- НАДЗОР  ЗА  РАБОТАМИ,  ПРОИЗВОДЯЩИМИСЯ  НА  ТРАССАХ   КАБЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ.

3.1. Согласно  «Правил  охраны электрических  сетей напряжением свыше 1000В»  и  «Правилам  охраны      электрических  сетей  напряжением  до  1000В»  все  виды  работ  (например  земляные, взрывные, гидроразработки,  возведение  строений  или  сооружений  и  аналогичные  работы  вблизи  кабельных  трасс)  допускаются  производить  только  после  предварительного  согласования  выполнения  этих  работ  с  организацией,  эксплуатирующей  кабельную  сеть,  и  получения  разрешения  на  производство  работ.

3.2. При  согласовании  всех  плановых  работ  по  вскрытию  земляных  покровов  организация, эксплуатирующая  кабельную  сеть,  обязана    ознакомится  с  проектом    производства  работ  и  удостоверится,  что  проектом  предусмотрены  четкие,  конкретные  мероприятия  по  обеспечению   сохранности  кабельных  линий  и  других  сетевых  сооружений.

  - В  проекте  производства  работ  вблизи  кабельных  трасс  должно  быть  указано  на  необходимость  извещения  телефонограммой  организации,  эксплуатирующей  кабельную  сеть,  о  начале  работ  заранее (1 день).  В  телефонограмме  должны  быть  указаны  дата  начала  работ,  адрес  и  наименование  организации,  производящей  работу

  - Организация,  эксплуатирующая  кабельную  сеть,  обязана  вести  учет  всех  согласованных  проектов  и  регистрацию  всех  земляных  работ.

  - При  раскопках   кабельных  трасс  или  производстве  земляных  работ  вблизи  них  должен  быть  обеспечен  надзор  за  сохранностью  кабелей  на  весь  период  производства  работ,  а  открытые   кабели  должны  быть  укреплены  для  предупреждения  провисания  и   защиты  от  механических  повреждений.

Производителю  работ  по  раскопкам  должно  быть  указано  точное  место  нахождения  кабелей согласно имеющихся схем,  объяснен  порядок  обращения  с ними  и  взята  от  него  расписка,  подтверждающая  получение  указанных  сведений.

  - Места  производства  земляных  работ  по  степени  опасности  в  отношении  возможности  механических  повреждений  кабельных  линий  делятся  на  две  зоны:

I – я    -   работы  на  трассах  кабельных  линий  или  на  расстоянии  до  1 м  от  крайнего    кабеля  любого  напряжения.

II – я   -  работы  на  трасах  кабельных  линий  на  расстоянии  от  крайнего  кабеля,  превышающем  1 м.

Работа  на  участках,  где  правильность  указанного  на  планах  расположения  кабельных  линий  вызывает  сомнение,  должны  быть  отнесены  к  работам  в I – й  зоне.

3.7.  Производство  раскопок  с  применением  землеройных  машин  разрешается  не  ближе  1 м  от  кабелей;  рыхление   грунта  с  применением  отбойных  молотков  разрешается  на  глубину  не более  0,3 м. При прокладке КЛ согласно требований ПТЭ  применение  ударных  и  вибропогружаемых  механизмов  разрешается  не  ближе  5 м  от  кабелей.

3.8.  В  назначенное  время  представитель  организации,  эксплуатирующей  кабельную  сеть,  которому  поручено  произвести  допуск  к  работам,  должен  прибыть  на  место  работ  с планом  трассы  кабельных  линий  и  комплектом   предупредительных   плакатов.

3.9. При  работах  в  I – й  зоне  представитель  организации,  эксплуатирующей  кабельную  сеть, которому  поручено  произвести  допуск  к  работам,  обязан  на  месте  работ:

-     проверить,  имеется  ли  у  производителя  работ  разрешение  местных органов  власти  на  производство  работ  и  проект,  согласованный  с организацией,   эксплуатирующей  кабельную  сеть;

- проверить  правильность  установки  ограждений  места  работ;

- ознакомиться  с  содержанием  работ, а  также  определить  сроки  отдельных  этапов  работ  и  намеченный  срок  окончания;

- проверить  по  плану  расположение  кабельных  линий,  указать  производителю  работ  трассу  кабельных  линий,  наметить  границу  зоны  безопасного  производства  работ  и  вывесить  предупредительные  плакаты;

- выдать  письменное  разрешение  на  производство  работ  их  производителю  и  ознакомить  его  с  правилами  охраны  труда  при  работах  на  кабельных  трассах, а  также  с  ответственностью,  установленной  за  повреждение  кабельных  линий.

В  выданном  разрешении, подписываемом  представителем  эксплуатирующей организации  и  производителем  работ, должны  быть  четко  указаны  границы  производства  работ  и  следующие  требования  к  производителю  работ  по  обеспечению  сохранности  кабелей:

- вести  наблюдение  за  работами  непосредственно  на  трассе  кабельных  линий,  обеспечивая  выполнение  всех  мер  предосторожности  при  удалении  грунта  с  трассы;

- следить,  чтобы  открытые  кабели  и  соединительные  муфты  были  надежно  обшиты  коробами  и укреплены; при этом  необходимо  обращать внимание  на  то,  чтобы  кабели   не  провисали  и  муфты  были  уложены  и  укреплены  на  прочном  помосте  в  горизонтальном  положении; на  защитных  коробах  кабелей  должны  быть  укреплены  предупредительные  плакаты;

- следить,  чтобы  было  проведено  контрольное  шурфование  с  интервалами  между   шурфами  не  более  10 м  поперек  трассы  кабельных  линий,  по  которой  ведутся  земляные  работы;

- следить,  чтобы  без  дополнительного  разрешения  не  расширялось  намеченная  и  согласованная  зона  раскопок.

3.10. При  работах  в  I – й  зоне  все  кабельные  линии  напряжением  выше  1000 В  должны  быть, как  правило,  отключены  и  приняты  следующие  меры  предосторожности:

- раскопки  должны  производится  только  лопатами;  применение  ломов, пневматических  инструментов  и  клиньев  допускается  только  для  снятия  верхнего  покрова  на  глубину  при которой до кабеля остается слой грунта  25 см;  если  в  место  раскопок  попадают  кабели  марки  ААШв  или  кабели  с  пластмассовой  изоляцией,  то  при  выемке  грунта  в  непосредственной  близости  от  кабелей  следует  принимать  меры,  исключающие  возможность  повреждения  пластмассового  шланга  или  оболочки,  о  чем  должно  быть  указано  в  разрешении  на  производство  работ;

- при  отогревании  почвы  в  зимнее  время  источники  тепла  должны   находиться  не  ближе,  чем  на  0,3 м  от  кабелей;

- контрольные  шурфы  разрешается  рыть  на  ширину  лопаты, отойдя  от  предполагаемой  трассы  кабельных  линий  на  расстояния  не  менее  0,5 м  и  осторожно  приближаясь  к  кабелям;

- в  местах,  где  кабели  вскрываются,  работы  должны  быть  закончены  в  возможно  короткий  срок;

- открытые  кабели  не  разрешается  перекладывать  или  передвигать;

- если  раскопки  производятся  на  глубине  большей,  чем  глубина  прокладки  кабелей  и  кабели  открываются,  необходимо  поместить  их  в  короба  или  в  разрезанные  трубы  и  надежно  подвесить  к  уложенным  поперек  траншей  балкам  с  креплением  через  каждый  метр  запрещается  подвешивать  кабель  без  устройства  короба.

3.11. При  работах  во  II – зоне  представитель  организации,  эксплуатирующей  кабельную  сеть,  при  допуске  к  работам  обязан  на  месте   работ  выполнить  указания  п.3.9.  настоящей  инструкции.

3.12.  При  аварийных случаях  производство раскопок  в охранной зоне КЛ  разрешается только после согласования с организацией, эксплуатирующей  КЛ.

3.13. Если  при  проведении  работ  в  охранной  зоне  КЛ  их  производителю  требуется   расширение  зоны  раскопок  или  возобновление  работ  после  перерыва  более  суток,  то  допуск  его  к  этим  работам  должен  осуществляться  вновь  в  соответствии  с  требованиями   п.п.  3.8. – 3.11.

3.14. В   случае  нарушения  при  производстве  работ  требований  настоящей  инструкции  представитель  организации, эксплуатирующей  кабельную  сеть  обязан  запретить  дальнейшее  производство  работ  вплоть  до  устранения  допущенного  нарушения.  В  противном  случае,  а  также  во  всех  случаях  повреждения  кабельных  линий   представитель,  осуществляющий  надзор,  должен  составить  акт  о  нарушении   производителем  работ  требований  «Правил  охраны электрических  сетей свыше 1000 В»  и  «Правил  охраны  электрических  сетей  напряжением  до  1000В».

  - При  работах  в I – й  зоне  (п. 3.6.)  укладки  кабелей  после  окончания  работ  должна  быть  произведена  в  присутствии  представителя  организации,  эксплуатирующей  кабельную  сеть,  после  детального  осмотра  им  всех  кабелей.

  - Кабели  должны  быть  уложены    и  защищены  от  механических  повреждений  в  соответствии  с  требованиями  ПУЭ.

  - После  окончания  земляных  работ,  осмотра  и  засыпки  кабелей  грунтом,  представителю  организации,  эксплуатирующей  кабельную  сеть  производит  запись  в  паспорте  кабельной  линии   о  земляных  работах  на  трассе  с  указанием  даты, адреса и организации,  производившей  работы.

  - После  окончания  земляных  работ  на  трассе  все  кабельные  линии  напряжением  выше  1000 В  должны  быть  испытаны  повышенным выпрямленным  напряжением.  Результаты  испытаний  кабельных  линий  заносятся  в  паспорт.

- КОНТРОЛЬ  ЗА  СОСТОЯНИЕМ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  ОБОЛОЧЕК   КАБЕЛЕЙ  И  МЕРЫ   ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  ИХ  КОРРОЗИОННОГО  РАЗРУШЕНИЯ.

4.1.  Металлические  оболочки  кабелей  при  прохождении  кабельных  трасс  в  коррозионно-опасных зонах  должны  быть  обеспечены  соответствующей  защитой,       предохраняющей  их  от  коррозии.

  - Мероприятия  по  защите  кабельных  линий  от  коррозии,  предусматриваемые  проектом  или  осуществляемые  в  процессе  эксплуатации, должны  учитывать  требования  действующего  ГОСТ  «Единая  система  защиты  от  коррозии  и  старения. Подземные  сооружения. Общие  технические  требования».

  - Защита  кабельных  линий  от  коррозии  на  стадии  проектирования,  сооружения  и  эксплуатация  осуществляются:

-  рациональным  выбором  трассы  прокладки  и   марки  кабеля;

-  соблюдением  всех  норм  и  правил  прокладки  и  монтажа  кабельных  линий обеспечивающих  целостность  защитных  покровов  самих  кабелей  и  участков,  примыкающих  к  соединительным  муфтам;  для  кабелей  с  алюминиевыми  оболочками  контроль  за  состоянием  изоляции  защитных  покровов  должен  осуществляться  на  всех  этапах  прокладки  и  монтажа  кабельной  линии,  а  также  периодически  в  процессе  эксплуатации  измерением   сопротивления  изоляции  защитного  покрова;

-    активной  электрозащитой  участков  кабельной  линии,  проложенных  в  коррозионно-опасных  зонах;  активной  защите  от  коррозии  подлежат  силовые  кабели  на  напряжение  6 кВ  и  выше,  проходящие  в  коррозионно-опасных  зонах.

В  процессе  эксплуатации  коррозионная  ситуация  по  трассе  кабельной  линии  может  меняться.  При  обнаружении  коррозии  оболочек  кабельных  линий  должны  быть  разработаны  мероприятия  по  предотвращению  дальнейшего  повреждения  кабелей  и  замене  поврежденных  участков. Случаи  коррозионных  повреждений  должны  заносится  в  паспорт  кабельной  линии.

- ИСПЫТАНИЕ  КАБЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ  ПОВЫШЕННЫМ

ВЫПРЯМЛЕННЫМ  НАПРЯЖЕНИЕМ.

  - Кабельные  линии 3 – 35 кВ  в  процессе  эксплуатации  должны   периодически  подвергаться  испытаниям  повышенным  выпрямленным  напряжением  от  стационарных  или  передвижных  испытательных  установок.

  - При  испытаниях  вместе  с  кабелем  испытываются  концевые  муфты  и  опорные  изоляторы. Кабельные  вводы  и  вставки  на  ВЛ  испытываются  без  отсоединения  от  ВЛ.  При  этом  вентильные  разрядники  на  опоре  ЛЭП  должны  быть  отсоединены.

  - В  городских  кабельных  сетях  испытанию  при  одновременном  отключении   могут  подвергаться  несколько  КЛ,  отходящих  от  подстанций  или  цепочка  последовательно  соединенных  КЛ  с  распределительными  устройствами. При  этом  трансформаторы  напряжения  должны  быть  отсоединены.

  - На  подстанциях  испытание  групповых  кабелей  одного  присоединения (тр-ра и др.)  производится, как  правило,  вместе  с  шинной сборкой.

  - Значения  повышенного  напряжения  при  производстве  испытаний  и  сроки  их  проведения  должны  устанавливаться  в  соответствии  с  «Объемом  и  нормами  испытания  электрооборудования»  (РД 34.45-51.300.97).

  - До  начала  испытаний  производится  осмотр  всех  элементов  кабельной  линии,  кабельных  каналов  и  туннелей,  в  которых  проложена  линия. Если  плановый  обход  и  осмотр  линии  производились  менее  чем  за  3  месяца  до  ее  испытания, то  дополнительный  осмотр  линии  перед  испытаниями  не  требуется. При  обнаружении  дефектов  концевых  муфт  и  заделок  испытание  должны  производится  после  их  ремонта.

  - После  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  кабельных  линий  должны  производится  внеочередные  испытания  в  соответствии  с  «Объемами  и  нормами  испытания  электрооборудования». Через  месяц  после  ремонта  линии  рекомендуется  провести  повторное    испытание.

  - Линии  с  пониженным  уровнем  изоляции  должны  испытываться  в   летнее  и  осеннее  время  года.

  - Место  пробоя  кабельной  линии  должно  быть  обследовано  и  должна  быть  выявлена  причина  повреждения.  При  обследовании,  которое  производится   в  стационарной  лаборатории,  производится  разборка, осмотр  и  обмер  поврежденного  образца  кабеля.  При  осмотрах  пластмассовых  оболочек  и  шлангов  следует  обращать  внимание  на  задиры,  порезы,  надрезы,  трещины,  сквозные  отверстия,  оплавления  и  другие  повреждения. При  осмотре  пластмассовой  изоляции  обращается  внимание  на  наличие  пор  и  раковин  в  толще  изоляции, оплавление  изоляции,  степень  старения  изоляции, а  также  измеряется  толщина  изоляции.  Результаты  вскрытий,  разборок  и  заключение  о  причине  повреждения  оформляются  протоколом.

  - При  наличии  в  кабеле  заводского  дефекта  должна  быть  предъявлена  рекламация  изготовителю.

  - Результаты  испытаний  кабельных  линий,  причины  их  повреждения  и  выполненные  мероприятия   по  ремонтам  должны  заносится  в паспорт  кабельной  линии.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕСТ  ПОВРЕЖДЕНИЯ  НА  КАБЕЛЬНЫХ  ЛИНИЯХ.

6.1. Работы  по  определению  мест  повреждения (ОМП)  подразделяются  на  следующие  три  этапа:

-     диагностика  повреждения:  определение  характера  повреждения,  выполнение  предварительных  измерений  расстояний  до  места  повреждения.  На  этой  стадии  ОМП  устанавливается  необходимость  предварительного  прожигания;

- определение  зоны  предполагаемого  повреждения  одним  из  абсолютных  методов;

- уточнение  места  нахождения  повреждения  одним  из  абсолютных  методов.

  - Метод  ОМП  кабельной  линии  выбирается  в  зависимости  от  характера  повреждения. Повреждения  кабелей  могут  быть  подразделены  на  следующие  виды:

- повреждение  изоляции,  вызывающее  замыкание  одной  фазы  на  землю;

- повреждение  изоляции,  вызывающее  замыкания  двух  или  трех  фаз  на  землю  либо  двух  или  трех  фаз  между  собой;

- обрыв  одной, двух  или  трех  фаз (с заземлением  или  без заземления  фаз);

- заплывающий  пробой  изоляции;

- сложные  повреждения,  представляющие   комбинации  из  вышеупомянутых  повреждений.

  - Измерения  производятся  на  кабельной  линии,  которая  отсоединяется  от  источника  питания  и  от  нее  отсоединены  все  электроприемники.

  - Трассы  кабельных  линий,  отключившихся  аварийно, должны  быть  осмотрены.

  - При  необходимости  производятся  уточнения  трассы  кабельной  линии,  а  также  ее  осмотр,  в  первую  очередь  в  кабельных  сооружениях,  в  целях  обнаружения  явного  повреждения,  осмотру  подлежат  также  концевые  заделки  и  муфты.

  - Для  установления  характера  повреждения  кабельной  линии  следует:

- измерить  сопротивление  изоляции  каждой  токоведущей  жилы  по  отношению  к  земле;

- измерить  сопротивление  изоляции  между  парой  токоведущих  жил;

- определить  целостность  токоведущих  жил;

- при  необходимости  прибором  Р5-10  (или ему  подобный)  уточнить  характер  повреждения  и  проверить  длину  поврежденных  жил  кабеля.

  - Измерение  сопротивления  изоляции  производится  мегомметром  на  напряжение  2500В.

  - Если  мегомметром  не  удается  определить  характер  повреждения, то  необходимо  снизить  сопротивление  изоляции  в  месте  повреждения, что  может  быть  достигнуто  дополнительным  поочередным  испытанием  высоким  напряжением  изоляции  токоведущих  жил  между  собой  и  по  отношению  к  оболочке.

  - Результаты  измерений  в  целях  установления  характера  повреждения  должны  быть  занесены  в  протокол  измерений  и  на  рабочую  схему  ОМП  и  используются  для  выбора  методов  и  технологии  ОМП.

  - После  определения  характера  повреждения  кабельной  линии  выбирается  метод, наиболее  подходящий  для  определения  места  повреждения  в  данном  конкретном  случае.  Рекомендуется  в  первую  очередь  определить  зону, в  границах  которой  расположено  повреждение. Определение  зоны  повреждения  производится  одним  из  следующих  относительных  методов:

- импульсным;

- методом колебательного  разряда;

- петлевым.

После  определения  зоны  повреждения  производится  определение  места  повреждения  непосредственно на  трассе  кабельной  линии  одним  из  следующих  абсолютных  методов:

- индукционным;

- акустическим;

- методом  накладной  рамки.

Для  точного  определения  места  повреждения, как  правило,  пользуются  сочетанием  относительного  и  абсолютного  методов.

- КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  КАБЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ.

  - Ремонт  кабельных  линий  производится  по  плану-графику,  утвержденному  руководством  организации.

7.2.  План-график  ремонтов  составляются  на  основании  записей  в  журналах  обходов  и  осмотров,  результатом  испытаний  и  измерений,  а  также  по  данным  диспетчерских  служб. Объем  ремонтов  уточняется  на  основании  дополнительной  проверки  на  месте  инженерно-техническим  персоналом.

В план-график  включается  ремонтные  работы,  не  требующие  срочного  их  выполнения;  очередность  производства  таких  работ  устанавливается  руководством   района (участка,  службы)  электрической  сети.  Очередность  выполнения  срочных  ремонтов  определяется  руководством  организации.

7.3.  Вскрытие  кабеля  для  ремонта  производится  после   сверки  на  месте  соответствия  расположения  кабеля  с  расположением  его  на  плане  трассы,  а  также  после  проверки  отсутствия  напряжения  на  этом  кабеле  и  прокалывания  его  в  соответствии  с  требованиями  действующих   «Межотраслевых  правил  по  охране  труда» (ПОТРМ –016-2001).

  - Изоляция  кабеля,  используемого  для  вставки  при  ремонте,  предварительно  проверяется  на  отсутствие  влаги,  устанавливается  сечение  и  номинальное  напряжение  кабеля.

7.6.  При  ремонте  кабельной  линии  в  зимних  условиях  кабельная  вставка  должна  быть  уложена  в  траншею  в  подогретом  состоянии.

7.7.  Фазировку  рекомендуется   производить   на  концевых  заделках  после  монтажа  соединительных  муфт. Фазировка  может  производиться   с  применением  мегомметра  с  фазировочным  приспособлением   или  с   использованием  указателя напряжения для проверки совпадения фаз..

  - При  выполнении  ремонта  открыто  проложенных  кабелей  при  необходимости   производится  также  ремонт  кабельных  сооружений.   Одновременно  с  ремонтом  кабелей  производится  проверка  и  восстановление  бирок,  предупредительных  и опознавательных  надписей  и  пр.

  - По  окончании  ремонтных  работ  на  кабельной  линии  должен  быть  составлен  исполнительный  эскиз.  По  этому  эскизу   должны  быть  произведены все  исправления  в  технической  документации. На  вновь  смонтированные  муфты  должны  быть  установлены  маркировочные  бирки.

  - После   капитального  ремонта  кабельной  линии  должны  быть  произведены  испытания  и  измерения  в  соответствии  с  «Объемами  и  нормами  испытания  эл.оборудования».

  - После  ремонтов  на  кабельных линиях,  не  связанных  с  отсоединением  концов  кабеля  (покраска  воронок,  восстановление  лакового  покрытия,  исправления  заземления,  обновление  маркировочных  бирок),  испытания  повышенным  напряжением  не  производится.

  - При  выполнении  ремонтных  работ на  кабельных  линиях,  проложенных  в  земле  должны  соблюдаться  следующие  меры  безопасности:

-        при  пользовании  открытым  огнем  (газовая  горелка, паяльная лампа), работы выполняются по наряду на проведение огневых работ,  на  месте  работ  должны  быть  огнетушитель,  при работе  в  стесненных условиях листы  асбеста  для  ограждения  других  кабелей,   рабочее  место должно быть очищено от горючих материалов на расстоянии 5 м:

- запас горючего на одну рабочую смену должен находиться  не ближе 10 метров от места проведения огневых работ  в плотно закрытой  не бьющейся таре;

- заправка и разогрев паяльных ламп, а также разогрев кабельной мастики должны  производиться  вне  помещений.

7.13.  При  производстве  ремонтных  работ  на  кабельных  линиях  в  условиях  низких  температур   следует  руководствоваться  следующим:

а)   По возможности все  кабельные  линии в  охранной  зоне  ремонтируемого  кабеля в  границах  рабочего  места  должны  быть  выведены  в  ремонт.   По  окончании  раскопок, изоляция  отключенных КЛ при  вводе  в  работу  должна  быть  проверена  мегаомметром. В случае  выяснения  пониженной  изоляции КЛ 6-10 кВ  подвергается  в/в испытаниям  согласно п.7.10.

б)   С  целью  ускорения  устранения  повреждения  наиболее  ответственных  кабельных  линий (головных, осуществляющих  эл.снабжение  котельных, теплопунктов)  разрешается  откопка  КЛ  с  использованием  пневмо и электроинструмента  ударного действия  до  глубины  залегания  КЛ при условии  выполнения  разделов 3, 7 настоящей  инструкции  и  осуществления  постоянного  контроля  со  стороны  ответственного  руководителя  работ.

в)   траншеи  и  котлованы, разрабатываемые  на  улицах, проездах, во  дворах,

где  происходит  движение транспорта  и  людей, должны  быть  ограждены  с  установкой  предупредительных  плакатов (в  ночное  время -  светоограждение). Места  прохода  людей  через  траншеи  должны  быть  оборудованы  переходными  мостиками.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ   ДОКУМЕНТАЦИЯ.

8.1.  На  каждую  кабельную  линию  эксплуатирующая  организация  заводит  паспорт,  содержащий  все  необходимые  технические  данные   по  линии  и  систематически  пополняет  сведениями  по  испытаниям, ремонту  и  эксплуатации  линии.

  - На  каждую  кабельную  линию  должна  быть  заведена  архивная  папка, в которой  хранятся  паспорт  кабельной  линии и  вся  техническая  документация,  а  также  протоколы  вскрытия  и  испытания  кабеля  в  процессе  эксплуатации,  акты  повреждения  линий  и др.

  - В  процессе  эксплуатации  ведутся  и  заполняются  журналы  по  обходам  и  осмотрам  кабельных  линий,  журналы  для  записей  дефектов.

  - Сроки  хранения  журналов  по  обходам  и  осмотрам  кабельных  линий  -  2 года.

- ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ  ТРУДА  ПРИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ  КАБЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ.

9.1. Требования  охраны  труда  должны  соответствовать  действующим  «Межотраслевым  правилам  по  охране  труда при  эксплуатации  эл.установок».

9.2.  При  эксплуатации  кабельных  линий  особое  внимание  должно  быть  уделено  вопросам  безопасности  производства  ремонтных  работ  на  кабелях,  проложенных  в  зданиях  и  на  территории  электрических  подстанций  и  вопросам  безопасности  при  проведении  испытаний  оборудования   и  измерений.

- ТРЕБОВАНИЯ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  КАБЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ.

  - При  эксплуатации  кабельных  линий  следует  руководствоваться  действующими  «Правилами  пожарной  безопасности  для  энергетических  предприятий»  и  действующими инструкциями.

Начальник службы ________                                                	*******************